## Slide 1: OPTICLIM Guyane
ADEME Guyane
AIEE
IMAGEEN
FLI
Session du 20 et 21 mai 2015

## Slide 2: Séquence 12 Problématique des systèmes de petite climatisation dans le contexte de la démarche d’efficacité énergétique dans les bâtiments
Les différents systèmes de climatisation, comparaison, grille de choix des systèmes

## Slide 3: Les différents systèmes de climatisation
Climatisation VS rafraichissement
Climatisation : obtenir une consigne de température stricte
Rappel : Décret du 19 mars 2007 .
« Dans les locaux dans lesquels est installé un système de refroidissement, celui-ci ne doit être mis ou maintenu en fonctionnement que lorsque la température intérieure des locaux dépasse 26° C »
Applicable depuis le 1er juillet 2007.
Rafraichissement : écart de température par rapport à l’extérieur ou confort adaptatif…
Faire varier la consigne en fonction des conditions ext.

## Slide 4: Les différents systèmes de climatisation
Classification
Refroidissement de locaux
Unité simple
Unité centralisée
Par pièce (RAC)
MONOBLOC
Split
À air
À eau
À réfrigérant
Centrale de traitement d’air (CTA)
Groupe a eau glacée +Ventilo-convecteurs
Volume de réfrigérant variable (VRV)
Multisplits
Bâtiment complet ou groupe de pièces
Réseaux urbains
Eau froide: mer (SWAC), rivière

## Slide 5
Monobloc (Window):
Ancienne génération (packaged)
  Intérêt : possibilité d’assurer le renouvellement d’air….
Nouvelle génération (single duct)
    inconvénient : possibilité d’assurer le renouvellement d’air….
Les différents systèmes de climatisation

## Slide 6: Les différents systèmes de climatisation
Split system
Refroidissement
Chauffage si réversible
Déshumidification non contrôlée

## Slide 7: Les différents systèmes de climatisation
Centrale de Traitement d’Air (ex : multizone):
Air hygiénique
Free cooling
Chauffage
Refroidissement
Humidification
Déshumidification

## Slide 8: Les différents systèmes de climatisation
Groupe d’eau glacée et ventilo-convecteur (ex : 2 tubes):
Chauffage ou refroidissement (commutation centrale)
Déshumidification non contrôlée

## Slide 9: Les différents systèmes de climatisation
Groupe d’eau glacée et ventilo-convecteur (ex : 4 tubes):
Chauffage et/ou Refroidissement (commutation locale)
Déshumidification non contrôlée

## Slide 10: Les différents systèmes de climatisation
Système multi-split
Système à détente directe

## Slide 11: Les différents systèmes de climatisation
Système Volume de réfrigérant variable
Possibilité de fonctionnement réversible (chaud ou froid)
Possibilité de récupération d’énergie (chaud et froid): inversion du rôle des échangeurs évaporateur/condenseur
Technologie multsplit avec variation du débit de réfrigérant en fonction de la charge généralement par Inverter
Récupération d’énergie => équilibre :
Demande de chaud = demande de froid

## Slide 12: Les différents systèmes de climatisation
Comparaison des performances
Source : Centre d’Energétique, Ecole des Mines de Paris
Monobloc
Attention : la fenêtre est ouverte!!!

## Slide 13: Les différents systèmes de climatisation
Comparaison des performances
Comparaison mesures/données constructeurs
Source : Climespace

## Slide 14: Les différents systèmes de climatisation
Grille de choix
 | Groupe eau glacée | CTA | VRV | split
Game de puissance | > 15 kW | >15kW | 5kWa 100 kW Jusqu’à près de 64 unités | 1,5 à 15kW
Application | Grosses installation Sans traitement spécifique | Fort besoin d’air neuf Traitements d’air spécifiques | Tertiaire, commercial Besoins combinés (chaud/froid) | Résidentiel Petit tertiaire Petit commercial
Traitement d’air | Froid et/ou chaud | Froid, chaud, humidification, déshumidification | Froid et/ou chaud | Froid ou chaud (réversible)
Durée de vie | Jusqu’à 20 ans | Jusqu’à 20 ans | 12 ans | 7 à 8 ans
Limites d’utilisation | Surface locaux > 300m² | Surface locaux > 300m² | Distance < 120m Déniveler entre unité < 15m | cf plus loin

## Slide 15: Les différents systèmes de climatisation
Limites d’utilisation
Limites dues au système
locaux < 300m²
Puissance < 15kW
Analyser la pertinence d’un système VRV…
Limites dues à la méthode (cf plus loin, mais…)
Description monozone donc difficile si plusieurs splits différents dans la mm zone.
Technologie de split a régulation ON/OFF mais prise en compte des modèles « inverter » par la valeur de l’EER. (cf + loin)

## Slide 16: Séquence 12 Problématique des systèmes de petite climatisation dans le contexte de la démarche d’efficacité énergétique dans les bâtiments
Principe de fonctionnement

## Slide 17: Principe de fonctionnement
Composants principaux :
  Compresseur
  Condenseur
  Détendeur
  Evaporateurs

## Slide 18: Principe de fonctionnement
Principe
Tentrée cond
Tsortie cond
Tentrée evap
Tsortie evap
Pompage d’énergie thermique
Chaleur dissipée
Chaleur prélevée
Travail mécanique

## Slide 19: Principe de fonctionnement
Diagramme enthalpique
Liquide
Vapeur
Liquide + Vapeur
T=cte
P
h

## Slide 20: Principe de fonctionnement
Evolution du fluide dans le diagramme enthalpique
1
2
3
4
5
6
7

## Slide 21
1 et 2 : compression isentropique. Fluide = vapeur surchauffée.
2 et 3 : Désurchauffe
3 et 4 : condensation et transfert de chaleur vers source chaude. Pression et température constantes.
4 et 5 : sous refroidissement
5 et 6 : détente isenthalpique et vaporisation partielle.
6 et 7 : vaporisation à pression et température constante.
7 et 1 : surchauffe avant son admission dans le compresseur.
Principe de fonctionnement
Evolution du fluide dans le diagramme enthalpique

## Slide 22: Principe de fonctionnement
Evaluation des puissances instantanées:
  Machine thermodynamique ditherme : Pompe à chaleur
  Fonctionnement en production de froid
bilan sur le fluide frigo
h6
h7
h1
h2
h4

## Slide 23: Principe de fonctionnement
Evaluation des puissances instantanées:
  Machine thermodynamique
  Fonctionnement en production de froid
Bilan sur l’air

## Slide 24
  Valeurs instantanées
Coefficient de performance en production de froid:
Quelques soient les conditions d’opération
Valeur de référence : Efficacité de Carnot
Valeur de l’installation : Efficacité
Principe de fonctionnement

## Slide 25
Le bilan d’une grandeur algébrique J pour un système S :
Jst : quantité de J stockée
Jg : quantité de J générée
Je : quantité de J entrante
Js : quantité de J sortante
Application aux bâtiments : Bilan thermo-hydrique
J peut être :
Bilan de chaleur sensible : flux thermique exprimé en W faisant référence à la température
Bilan latent : flux hydrique exprimé en kge.s-1 faisant référence à la teneur en eau de l’air humide.
Système
Dimensionnement des systèmes

## Slide 26
Rappel : Comportement de l’air humide
  Energie échangée pour un mélange de gaz condensables
  Remarque 1:
  Energie = enthalpie
  Remarque 2:
B
C
A
: Quantité de chaleur latente
: Quantité de chaleur latente
Dimensionnement des systèmes

## Slide 27
Bilan thermique (chaleur sensible) pour un système S :
ϕst flux de chaleur stocké en (W)
ϕg flux de chaleur généré
ϕe flux de chaleur entrant
ϕs flux de chaleur sortant
Système
Dimensionnement des systèmes

## Slide 28
Bilan thermique (chaleur sensible) pour un système S :
Système
Si T est la température du système :
Si T est constante
C : Capacité calorifique du système en J/k
Pour le bâtiment cela traduit la capacité thermique de la masse d’air et de l’enveloppe et donc l’inertie thermique
Dimensionnement des systèmes
Cas du régime permanent : T= cte
=> On ne tient pas compte de l’inertie du bâtiment et donc de l’énergie stockée ou déstockée

## Slide 29
Bilan thermique d’un local sur un pas de temps dt (généralement 1h)
T =26°C
Text =30°C
Climatisation
  Dimensionnement des systèmes
Principe de fonctionnement
Charges totales
Extérieures:
Charges totales
internes:
Energie
stockée :
Energie retirée par la climatisation:
Le bilan est alors :
L’énergie échangée sur dt est :

## Slide 30
Bilan thermique d’un local sur un pas de temps dt
Cas ou le système est un local climatisé d’un local sur un pas de temps dt :
Système = local
Donc finalement :
Dimensionnement des systèmes
Avec :
La puissance frigorifique optimale du système de climatisation en W est donnée par :
coefficient de dimensionnement (
est déterminé sur une journée type (journée de dimensionnement)

## Slide 31
Bilan thermique d’un local
Calcul opéré par OPTICLIM
Les valeurs proposées sont des énergies annuelles en kWh
Avec :
Soit :
T= 26°C
Energie élec. annuelle éclairage
Energie élec. annuelle charges int
Energie thermique annuelle clim
Apports
par aération
Energie entrante par :
transferts thermiques
Apports solaires
Energie élec annuelle clim
Dimensionnement des systèmes

## Slide 32
Bilan hydrique (chaleur latente) pour un système S :
Cas ou le système est un local climatisé:
Système = local
Dimensionnement des systèmes

## Slide 33
w= cte
Retrait
d‘humidité
Transferts par parois :
Généralement négligé…
Apports
par air ext
Wext =15 ge/kg as
Charges internes
Dimensionnement des systèmes
Bilan hydrique (chaleur latente) pour un système S :

## Slide 34: Séquence 12 Problématique des systèmes de petite climatisation dans le contexte de la démarche d’efficacité énergétique dans les bâtiments
Brainstorming

## Slide 35: 6. Brainstorming
Point sensibles de la performance d’une installation
Optimisation des performances
  De l’enveloppe
  Du système

## Slide 36: Séquence 12 Problématique des systèmes de petite climatisation dans le contexte de la démarche d’efficacité énergétique dans les bâtiments
Evaluation et optimisation des performances

## Slide 37: Evaluation et optimisation des performances
L’efficacité des systèmes de climatisation : EER / COP
Attention aux approches diverses !!
  Définition suivant méthodes américaines : « Air-Conditioning, Heating, and Refrigeration Institute » (AHRI)
    L’EER (Energy Efficiency Ratio)
    Mesures faites à charge pleine et Conditions de fonctionnement stabilisées (Table 1)
    Le COP (Coefficient of performance)
      D ’ou :
EER = 3.413 COP

## Slide 38: Evaluation et optimisation des performances
L’efficacité des systèmes de climatisation : EER / COP
Attention aux approches diverses !!
  Définition suivant méthodes américaines : « Air-Conditioning, Heating, and Refrigeration Institute » (AHRI)
    Le SEER (Seasonal Energy Efficiency Ratio) de l’AHRI
  Evaluation par
  À conditions d’opération (Tint et Text) variables
  Et fonctionnement à charge partielle : taux de charge variant de 0 à 100%.
  Avec
  Et :
SEER = A.EER100% + B.EER75% + C.EER50% + D.EER25%
 | SEER (AHRI) |  | 
PLR | Text (°C) | Coefficients | 
100% | 35 | A | 1%
75% | 26,7 | B | 42%
50% | 18,3 | C | 45%
25% | 12,8 | D | 12%

## Slide 39: Evaluation et optimisation des performances
L’efficacité des systèmes de climatisation : EER / COP
Attention aux approches diverses !!
Méthode européenne : Norme EN 14511:2004:
  L’EER (Energy Efficiency Ratio)
    Mesures faites à charge pleine et Conditions de fonctionnement stabilisées (Tint = 26°C et Text=35°C)
    Le COP (Coefficient of performance)

## Slide 40: Evaluation et optimisation des performances
L’efficacité des systèmes de climatisation : EER / COP
Attention aux approches diverses !!
Méthode européenne : Norme EN 14511:2004:
      L’ESEER (European Seasonal Energy Efficiency Ratio)
      Idem SEER mais avec des conditions et des unités Européennes
 | ESEER (Eurovent) |  |  | SEER (AHRI) |  | 
PLR | Text (°C) | Coefficients |  | Text (°C) | Coefficients | 
100% | 35 | A | 3% | 35 | A | 1%
75% | 30 | B | 33% | 26,7 | B | 42%
50% | 25 | C | 41% | 18,3 | C | 45%
25% | 19 | D | 23% | 12,8 | D | 12%
SEER = A.EER100% + B.EER75% + C.EER50% + D.EER25%

## Slide 41: Evaluation et optimisation des performances
Méthodes d’évaluation EUROVENT
Eurovent Certification certifie les performances de produits de climatisation et de réfrigération, en accord avec les normes européennes et internationales.
Suivant norme EN 14511
  Extrait de certification : modèle réversible

## Slide 42: Evaluation et optimisation des performances
L’efficacité des systèmes de climatisation

## Slide 43: Evaluation et optimisation des performances
L’efficacité des systèmes de climatisation

## Slide 44: Evaluation et optimisation des performances
Optimisation des performances
Limiter l’écart entre Tf et Tc:
  Conditions climatiques d’opération
  Coefficient d’échange sur les batteries
    Encrassement, corrosion
    Vitesse d’air (?)
  Pertes de charge (pression) dans les conduites

## Slide 45: Evaluation et optimisation des performances
Aspect pratique :
Trois problématiques essentielles :
La sélection
La mise en œuvre
La maintenance
Maintenance des installations :
Encrassement des unités intérieure et extérieure : visualisation de la dégradation par le givrage
Corrosion des parties extérieures : jusqu’à 20% de chute d’efficacité.

## Slide 46: Evaluation et optimisation des performances
Sélection du matériel:
Performances acoustiques
Sélectionner des équipements < 55dB pour les unités intérieures
Attention aux « vrais » mesures
Sources : Philippe RIVIERE, ARMINES, “TECHNICAL ANALYSIS OF EXISTING PRODUCT”S”:

## Slide 47: Evaluation et optimisation des performances
Sélection du matériel
Méthodes d’évaluation EUROVENT
Eurovent Certification certifie les performances de produits de climatisation et de réfrigération, en accord avec les normes européennes et internationales.
Extrait de certification : modèle réversible
Extrait de certification : modèle climatiseur

## Slide 48: Evaluation et optimisation des performances
Optimisation (maximisation) des performances par:
  Sélection du matériel
  Mise en œuvre
  Maintenance

## Slide 49: Evaluation et optimisation des performances
Sélection du matériel:
Efficacité énergétiques : organismes certificateurs indépendants…
Eurovent
ARI
ISO…
Attention aux données constructeurs
Source : MERCHAT Michèle et al. « Performances énergétiques globales des systèmes de réfrigération »

## Slide 50: Evaluation et optimisation des performances
Optimisation des performances : Dimensionnement
La question du taux de charge : 2 théories
Ancienne étude (19xx)
Etude de 2003
(EECCAC J. Adnot, Armines)
Etude pour 5 splits différents

## Slide 51: Evaluation et optimisation des performances
Optimisation des performances: Technologie Inverter:
Ajustement électronique de la fréquence d’alimentation du compresseur pour moduler sa vitesse
Moins de démarrage du compresseur : durée de vie allongée
Régulation plus fine de la température du local

## Slide 52: Evaluation et optimisation des performances
Optimisation des performances
Etude de 2009
ECODESIGN
Si surdimensionnement incontournable => Modèle inverter à privilégier

## Slide 53: Evaluation et optimisation des performances
Optimisation des performances

## Slide 54: Evaluation et optimisation des performances
Mise en œuvre
et implantation des unités
Intégration architecturale et fonctionnelle : exemple…

## Slide 55: Evaluation et optimisation des performances
Aspect pratique : mise en oeuvre

## Slide 56: Evaluation et optimisation des performances
Optimisation des performances : Aspect pratique

## Slide 57: Evaluation et optimisation des performances
Maintenance
Influence de la maintenance : suivi des performances de 3 splits avec des maintenances différentes
  Climatiseur 1 : sans nettoyage sur la période de mesure
  Climatiseur 2 : avec nettoyage classique en début et fin de période
  Climatiseur 3 : avec nettoyage à eau sous pression en début et fin de période

## Slide 58: Evaluation et optimisation des performances
Optimisation des performances
Influence de la maintenance : suivi des performances de 3 split avec des maintenances différentes
Type de nettoyage | % de réduction E.E.R. sur 1 an
Classique | 34 %
Pas de nettoyage | 38 %
à eau pulsée | 7 %

## Slide 59: Evaluation et optimisation des performances
Optimisation des performances
Influence de la maintenance :
  Aspect réglementaire :
  articles R. 224-59-1 à R. 224-59-5 du Code de l’Environnement
  Et arrêté pour l’Inspection des installations de + de 12 kW (arrêté du 16 avril 2010 relatif à l’inspection périodique des systèmes de climatisation et des pompes à chaleur réversibles dont la puissance frigorifique est supérieure à 12 kilowatts).
  Le contrat d’entretien : vérifier les prestations effectuées surtout si le nombre d’appareils est important…

## Slide 60: Evaluation et optimisation des performances
Chauffage
Humidification
Refroidissement sec
Refroidissement humide
A
Influence de l’humidité de l’air:
Evolution de l’air traité

## Slide 61: Evaluation et optimisation des performances
Refroidissement humide
Refroidissement et déshumidification
Système utilisé: échangeur de chaleur (batterie froide) avec une température de surface < à la température de rosée de l’air
L’échangeur est alimenté :
En eau « glacée »: Centrale de traitement d’air ou ventilo-convecteur (cassette)
En fluide frigorigène (détente directe) : split system ou VRV
Influence de l’humidité de l’air:

## Slide 62: Evaluation et optimisation des performances
Refroidissement humide
Puissance totale échangée par l’air:
Puissance sensible échangée par l’air
Puissance latente échangée
Avec
Efficacité :
Facteur de bypass
F= 1-
Débit d’eau condensée
Influence de l’humidité de l’air:

## Slide 63: Evaluation et optimisation des performances
Puissance totale, sensible et latente : influence de l’humidité de l’air…

## Slide 64
Influence de l’humidité intérieure (Charges latentes).
Evaluation et optimisation des performances