## Slide 1: OPTICLIM Guyane
ADEME Guyane
AIEE
IMAGEEN
FLI
Session du 20 et 21 mai 2015

## Slide 2: Séquence 12 Problématique des systèmes de petite climatisation dans le contexte de la démarche d’efficacité énergétique dans les bâtiments
Les limites de la conception bioclimatique

## Slide 3: 2. Les limites de la conception bioclimatique
La conception bioclimatique c’est quoi …
Mini brainstorming (2’):
…..
…..
…..
…..

## Slide 4: Conception bioclimatique en climat tropical
Leu Réunion
  Ventilation naturelle traversante
  Protection solaire
  Végétation des abords

## Slide 5: 2. Les limites de la conception bioclimatique
La conception bioclimatique c’est quoi …
La réponse est dans le climat…
  Caractérisation du climat en Guyane
Zone de confort sans mouvement d’air
Zone de confort avec mouvement d’air

## Slide 6: 2. Les limites de la conception bioclimatique
La conception bioclimatique c’est quoi …
La réponse est dans le climat…
  Caractérisation du climat en Guyane
Conditions extérieures pour climat de Saint-Georges sur le diagramme de confort
(Copyright Abdesselam)

## Slide 7: 2. Les limites de la conception bioclimatique
La conception bioclimatique c’est quoi …
Interaction forte avec le climat
Notion de « contraintes » climatiques
Connaitre le climat pour concevoir avec lui…
Question 2 : peut on concevoir un bâtiment thermiquement confortable en Guyane sans système de climatisation

## Slide 8: 2. Les limites de la conception bioclimatique
Finalement :
La conception bioclimatique = Concept très global
Dans le cadre de cette formation, proposition d’une approche plus ciblée…
Soit :
Comment concevoir un bâtiment afin qu’il d’assurer le confort « thermo-hydrique » des usagers sans utiliser le systèmes de climatisation actifs.

## Slide 9: 2. Les limites de la conception passive
Exemple 1
Bureau 4x3 occupé par 2 personnes à Saint-Georges.
Conception du bâti adaptée
Ventilation traversante (implantation du bâtiment, conception enveloppe, etc)
+…BA
Exemple 2
Bureau identique
3 personnes
+ éclairage
Ventilation hygiénique
+ charges internes importantes (3 PC + photocop+ imprimantes)
59% confort
9% confort

## Slide 10: 2. Les limites de la conception passive
Remédiation :
Ramener les points dans la zone de confort.
Diminuer la température
=>Diminuer les charges internes
=> Mettre un système actif

## Slide 11: 2. Les limites de la conception passive
Sur nouveau projet :
Possibilité de concevoir des bâtiments passifs confortables car conception amont sauf en cas de charges internes importantes (locaux spécifiques)
En réhabilitation :
La conception passive peut ne pas être possible :
Problèmes d’implantation et d’exposition (vent, bruit)
Problèmes de conception (bâtiment non traversant)
Quand la conception passive atteint ses limites : le recours a un système actif est le premier reflexe du maitre d'ouvrage ou du concepteur

## Slide 12: Confort thermique
Notions de confort thermique

## Slide 13: Température ressentie
Influence de la température des parois
  Température opérative
est la température moyenne des parois entourant l’occupant, la toiture étant souvent prépondérante
Influence de la vitesse d’air
  Température ressentie
  si

## Slide 14: Sources d’inconfort
Rayonnement solaire direct
Rayonnement des parois
(température opérative )

## Slide 15: Quoi protéger ?
Réunion

## Slide 16: A-t-on besoin de la climatisation en permanence ?

## Slide 17
Attention
Décret, du 19 mars 2007, : « Dans les locaux dans lesquels est installé un système de refroidissement, celui-ci ne doit être mis ou maintenu en fonctionnement que lorsque la température intérieure des locaux dépasse 26° C »
Applicable depuis le 1er juillet 2007.

## Slide 18: Deux stratégies de conception
Bâtiment protégé et ventilé naturellement
Réduction de l’apport des charges externes
Augmentation de la vitesse d’air
Bâtiment climatisé
Réduction de la température d’air
Réduction de l’humidité
But : ramener les conditions de température, humidité et vitesse d’air dans les polygones de confort

## Slide 19: Fonctionnement mixte
Évolution de la température résultante dans un bureau
Critère passage VN/BA : Ta > 28°C pour Va = 0,5 m.s-1
Critère passage BA/clim : Ta > 30°C pour Va = 1 m.s-1

## Slide 20: Grandeurs Physiques
Pour la thermique du bâtiment

## Slide 21: Thermique de la paroi
Extérieur
Intérieur
Tae
Tse
Tsi
Tai
Conduction
Convection + rayonnement
Sens du flux de chaleur
Convection + rayonnement
et en m².K/W
Tae
Tse
Tsi
Tai

## Slide 22: Thermique de la paroi
  λi est la conductivité thermique du composant i
  Rth est la résistance thermique de la paroi
  Rg est la résistance globale de la paroi
  Ug est le coefficient de conductivité thermique global de la paroi
  Une paroi bien isolée : Rg = 2 m².K/W ou U = 0,5 W/m².K
en W/m².K
(paroi horizontale)
17 (paroi verticale)
Rair = 0.2 m².K/W
Lame d’air non ventilée
Tae
Tse
Tsi
Tai

## Slide 23: Conductivité thermique des matériaux

## Slide 24: Exemples : Calculs de résistance thermique
Calculer la résistance thermique d'un mur en béton banché 16 cm (λ = 1,75 W/m.K)
Calculer l'épaisseur d'isolant pour atteindre U = 0,5 W/m².K
  On considère un isolant de type polystyrène (λ = 0,035 W/m².K)
  La paroi intérieure est en placo BA13 (13 mm de placo de λ = 0,35 W/m.K)
(paroi horizontale)
17 (paroi verticale)

## Slide 25
Calculer la résistance thermique d'un mur en béton banché 16 cm (λ = 1,75 W/m.K)
Exemples : Calculs de résistance thermique

## Slide 26
Calculer l'épaisseur d'isolant pour atteindre
  U = 0,5 W/m².K
  polystyrène : λ = 0,035 W/m².K
  BA13 (13 mm de placo de λ = 0,35 W/m.K)
0,2
-
e isolant - 0,04 = (2- 0,2 - 0,1 – 0,037) x 0,04 = 0,066 soit ≈ 7cm
e isolant = 7cm
Exemples : Calculs de résistance thermique

## Slide 27: Facteur solaire S - paroi opaque
Facteur solaire d’une paroi opaque : rapport de l’énergie solaire transmise et l’énergie reçue par la paroi
Plus S est faible, meilleure est la protection. S est fortement influencé par la présence de protections solaires et le type de matériaux
Cm : coefficient de réduction dû aux pares soleils
  Dépend de l’orientation, la position et la taille de la protection
α : coefficient d’absorption de la paroi
  Dépend de la couleur
Rth : résistance thermique de la paroi (m².K/W)
  Capacité d’un matériau à résister au flux de chaleur

## Slide 28: Absorption des parois opaques
α dépend de la couleur de la couche extérieure

## Slide 29: Cm des parois opaques
Cm : coefficient de réduction lié à la protection
Toitures
Murs
Pare-soleil horizontal ventilé | Cm = 0,3
Pas de protection | Cm = 1
 | d/h ≥ 0,25 | d/h ≥ 0,5 | d/h ≥ 0,75 | d/h ≥ 1
Nord / Sud | Cm = 0,65 | Cm = 0,5 | Cm = 0,35 | Cm = 0,30
Est / Ouest | Cm = 0,7 | Cm = 0,5 | Cm = 0,35 | Cm = 0,30

## Slide 30: Exemple : Calcul de facteur solaire d’une toiture
Calculer le S d’une dalle en béton de 20 cm, couleur grise (α = 0,8)
Trouver l’épaisseur d’isolant qu'il faut rajouter pour atteindre S = 0,03
  Hypothèse : On prendra un isolant de λ = 0,035 W/m.K (polystyrène)

## Slide 31
Calculer le S d’une dalle en béton de 20 cm, couleur grise (α = 0,8)
Pas de protection solaire Cm = 1
α = 0,8
= = 0,1 m²,K/W
= 0,197
Exemple : Calcul de facteur solaire d’une toiture

## Slide 32
Trouver l’épaisseur d’isolant qu'il faut rajouter pour atteindre S = 0,03
  Hypothèse : On prendra un isolant de λ = 0,035 W/m.K (polystyrène)
  S = 0,03
  Rth = 0,03 = 1,97 0,1 m²,K/W
  + = 1,97 m²,K/W
  = (1,97 - ) = (1,97 - ) x 0,035
  = 0,06 = 6 cm
Exemple : Calcul de facteur solaire d’une toiture

## Slide 33: Protection solaire des baies

## Slide 34: Facteur solaire S - paroi vitrée
Facteur solaire d’une baie : rapport entre l’apport d’énergie solaire au travers de la baie protégée et l’apport d’énergie au travers de la baie non protégée
S0 : facteur solaire/transmitivité du vitrage
  1 si la fenêtre est ouverte (ventilation naturelle)
Cm : coefficient d’ensoleillement
  Valeur comprise entre 0 et 1

## Slide 35: Exemple : Calcul de facteur solaire d’un vitrage
Déterminer le Cm d'un vitrage vertical orienté Nord le 21 juin à midi (hauteur solaire = 45°)
  Largeur L = 2 m
  Hauteur h = 1 m
  Allège a = 1 m
  Distance au linteau du débord b = 0,7 m
  Débord d = 1,2 m
En déduire le facteur solaire
  Pour un vitrage clair (S0 = 0,87)
  Lorsque la fenêtre est ouverte
Refaire les points 1. et 2. pour :
  L = 1 m, h = 2 m, a = 0 m, b = 0,7 m
45°
d

## Slide 36
Tan (45) = d / (b + hauteur à l’ombre) = 1
1er cas (fenêtre hauteur 1m ; largeur 2m)
=> hauteur à l’ombre = 1,2 – 0,7 = 0,5
=> surface à l’ombre = 0,5 m x 2m = 1 m²
Surface totale = 2 x 1m = 2 m
Cm = 0,5
Si S0 = 1 => S = 0,5
Si S0 = 0,87 => S = 0,435
2ème cas (fenêtre hauteur 2m ; largeur 1m)
Surface à l’ombre = 0,5m x 1m = 0,5 m²
Surface totale = 2m²
Cm = 0,25
Si S0 = 1 => S = 0,25
Si S0 = 0,87 => S = 0,2175