## Slide 1: OPTICLIM Guyane
ADEME Guyane
AIEE
IMAGEEN
FLI
Session du 20 et 21 mai 2015

## Slide 2: Séquence 13 Présentation générale de l'outil et exemples d’application simple
Application simple et analyse de sensibilité

## Slide 3: Application simple
Localisation : zone littorale
Type de local: Bureau : Dimensions : 3,5x3,5 x2,5m
Enveloppe :
  sans comble
  Constitution toit : Tôle + lame d’air + Placoplatre; Couleur : bleu
  toutes parois verticales en parpaings creux + enduit extérieur et intérieur. Couleur : blanche
Fenêtres :
  vitrage simple
  Bâti PVC coulissant (A0)
  Verre clair
  Pas de protections solaires des baies
Charges internes :
  1 personne aux horaires de bureau
  Eclairage : puissance totale installée : 100W ; profil « bureau »
  Informatique : 1poste info puissance totale300W.
Ventilation : « aucun » et infiltration parasite : à 0,4 vol/h
Environnement de la zone : parking bitumé
Système de climatisation:
  Profil d’utilisation « bureau » sur toute l’année
  Implantation de l’unité extérieure : en allège façade nord et correctement ventilée
  Raccords calorifugés en bon état de longueur 3 m
  Pas de contrat de maintenance
  Consigne de climatisation usuelle : 24°C
  Pas de classification Eurovent (prendre un EER eurovent = 2,5 et SEER = 2,5) )
  Puissance frigorifique : 15 000Btu/h (4,4 kW)

## Slide 4: Application simple
Influence des paramètres d’enveloppe
Etudier les variations de la consommation annuelle d’électricité pour les situations suivantes : remplir le tableau avec les consommations électriques de chaque configuration en revenant entre chaque ligne à la description de base du bâtiment
Isolation du toit | 0 cm | 5 cm | 10 cm
Energie électrique annuelle pour clim |  |  | 
Température opérative max |  |  | 
Isolation des parois | 0cm | 1 cm | 2 cm
Energie électrique annuelle pour clim |  |  | 
Température opérative max |  |  | 
Type de vitrage | clair | teinté | réfléchissant
Energie électrique annuelle pour clim |  |  | 

## Slide 5: Application simple
Influence des autres paramètres
Etudier les variations de la consommation annuelle d’électricité pour les situations suivantes : remplir le tableau avec les consommations électriques de chaque configuration en revenant entre chaque ligne à la description de base du bâtiment
Eclairage | 100 w | 500w | 1000w
Energie électrique annuelle pour clim |  |  | 
Energie électrique totale |  |  | 
EER eurovent | 2,5 | 3,2 | 4
Energie électrique annuelle pour clim |  |  | 
Maintenance | Sans | Complète | Opticlim (eau pulsée)
Energie électrique annuelle pour clim |  |  | 
Infiltration | 0,4 vol/h | 2 vol/h | 10 vol/h
Energie électrique annuelle pour clim |  |  | 
Température de consigne | 24°C | 26°C | 28°C
Energie électrique annuelle pour clim |  |  | 
Energie électrique totale (+ Brasseur d’air) |  |  | 

## Slide 6: Application simple
Influence des paramètres d’enveloppe
Correction
Question subsidiaire : quelle épaisseur d’isolant pour le toit d’une chambre climatisée ?
Isolation du toit | 0 cm | 5 cm | 10 cm
Energie électrique annuelle pour clim | 6608 | 5791 | 5749
Température opérative max | 29,9 (5654 h) | 27,4 (7174 h) | 27,2 (7481)
Isolation des parois N et E | 0cm | 1 cm | 2 cm
Energie électrique annuelle pour clim | 6608 | 6361 | 6279
Température opérative max | 29,9 (5654 h) | 29,6 (5387 h) | 29,6 (5269 h)
Type de vitrage | clair | teinté | réfléchissant
Energie électrique annuelle pour clim | 6608 | 6536 | 6075

## Slide 7: Application simple
Influence des autres paramètres
Correction
Eclairage | 100 w | 500w | 1000w
Energie électrique annuelle pour clim | 6608 | 7059 | 7706
Energie électrique totale | 7440 | 8723 | 10310
EER eurovent | 2,5 | 3,2 | 4
Energie électrique annuelle pour clim | 6608 | 5162 | 4130
Maintenance | Sans | Complète | Opticlim (eau pulsée)
Energie électrique annuelle pour clim | 6608 | 3591 | 3304
Infiltration | 0,4 vol/h | 2 vol/h | 10 vol/h
Energie électrique annuelle pour clim | 6608 | 7540 | 10717
Température de consigne | 24°C | 26°C | 28°C
Energie électrique annuelle pour clim | 6608 | 4500 | 3161
Energie électrique totale (+ Brasseur d’air) | 7440 (sans BA) | 5332 (sans BA) | 4097 + 1 BA (50 W)

## Slide 8: Application simple
Influence des autres paramètres
Correction
Comparaison cas de base / cas amélioré.
 | Base | Amélioré
Energie elec clim (kWh) | 6608 | 448
Energie elec totale (kWh) | 7440 | 1384